## TP - CENTROMETAL EKO CK-P
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 14 | CENTROMETAL EKO CK-P 20 | CENTROMETAL EKO CK-P 25 | CENTROMETAL EKO CK-P 30 | CENTROMETAL EKO CK-P 35 | CENTROMETAL EKO CK-P 40 | CENTROMETAL EKO CK-P 50 | CENTROMETAL EKO C-KP 60 | CENTROMETAL EKO CK-P 70 | CENTROMETAL EKO CK-P 90
Nominālā siltuma jauda | kW | 10,5 - 14 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 50 - 70 | 70 - 90
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 59 | 60 | 64 | 67 | 76 | 78 | 96 | 118 | 135 | 140
Iekārtas svars | kg | 220 | 227 | 234 | 255 | 266 | 293 | 337 | 355 | 429 | 455
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930 | 150 / 930 | 150 / 930 | 160 / 930 | 160 / 930 | 180 / 930 | 180 / 930 | 180 / 1025 | 200 / 1085 | 200 / 1085
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273 | 321 x 273 | 321 x 273 | 371 x 273 | 421 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 / 275 | 521 / 275
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322 | 321 x 322 | 321 x 322 | 371 x 322 | 421 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 / 422 | 521 / 422
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 2"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 240
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 985 | 985 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1142 | 1142 | 1250 | 1250
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355 | 1430 | 1430
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 620
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620 | 640 | 690
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 565 | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 725 | 725 | 815 | 815
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 630 | 630
Kurtuves dziļums | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800
Enerģijas klase | [ - ] | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 14
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 14
Nominālā siltuma jauda | kW | 10,5 - 14
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 59
Iekārtas svars | kg | 220
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 15
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 985
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 565
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 500
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 20
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 20
Nominālā siltuma jauda | kW | 15 - 20
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 60
Iekārtas svars | kg | 227
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 16
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 985
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 565
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 500
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 25
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 25
Nominālā siltuma jauda | kW | 20 - 25
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 64
Iekārtas svars | kg | 234
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 18
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1020
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 600
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 500
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 30
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 30
Nominālā siltuma jauda | kW | 25 - 30
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 67
Iekārtas svars | kg | 255
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 160 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 371 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 371 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 19
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1020
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 470
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 520
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 600
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 500
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 35
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 35
Nominālā siltuma jauda | kW | 30 - 35
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 76
Iekārtas svars | kg | 266
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 160 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 421 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 421 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 20
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1020
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 520
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 570
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 600
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 500
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 40
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 40
Nominālā siltuma jauda | kW | 35 - 40
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 78
Iekārtas svars | kg | 293
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 180 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 21
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1020
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 570
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 620
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 600
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 600
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 50
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 50
Nominālā siltuma jauda | kW | 40 - 50
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 96
Iekārtas svars | kg | 337
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 180 / 930
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 23
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 180
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 220
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1142
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 570
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 620
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 725
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 600
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 60
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 60
Nominālā siltuma jauda | kW | 50 - 60
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 118
Iekārtas svars | kg | 355
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 180 / 1025
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 273
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 x 322
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 25
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 180
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 220
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1142
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1355
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 570
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 620
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 725
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485
Kurtuves dziļums | mm | 700
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 70
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 70
Nominālā siltuma jauda | kW | 50 - 70
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 135
Iekārtas svars | kg | 429
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 200 / 1085
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 / 275
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 471 / 422
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 26
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 6/4"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 190
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 230
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1250
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1430
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 570
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 640
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 815
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 630
Kurtuves dziļums | mm | 800
Enerģijas klase | [ - ] | B

## TP - CENTROMETAL EKO CK-P 90
TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 90
Nominālā siltuma jauda | kW | 70 - 90
Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 140
Iekārtas svars | kg | 455
Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 200 / 1085
Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 210 x 165
Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 521 / 275
Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 521 / 422
Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 29
Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 2"
Nolaides izvada izmērs | collas | 1"
Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 200
Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 240
Maksimālā darba temperatūra | °C | 90
Maksimālais darba spiediens | bar | 2.5
Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 1250
Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1430
Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 620
Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 690
Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 815
Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 630
Kurtuves dziļums | mm | 800
Enerģijas klase | [ - ] | B